**Drift och underhållsinstruktioner**

**Brandfilt - F -**

**Syfte/mål:**

Att släcka mindre bränder samt brand i kläder.

**Funktion:**

Släcker genom att kväva branden.

**Provmetod:**

Kontrollera att filten finns på plats samt att skylt finns som visar placeringen.

**Provningsintervall:**

Kvartalsvis.

**Resultat för att godkänna:**

Filten finns på skyltad plats.

**Handbrandsläckare - H -**

**Syfte/mål:**

Att på ett tidigt stadium snabbt kunna släcka en brand.

**Provmetod:**

Kontrollera:

* att släckaren finns på avsedd plats och ej belamrad med annat materiel.
* att synlig skylt finns som visar placering och typ av släckare.
* att släckaren är provad senast ett år tidigare.
* att eventuell tryckmätare står på grönt fält.
* att plomberingen är obruten.

**Provningsintervall:**

Kvartalsvis.

**Resultat för att godkänna:**

Ovanstående skall vara uppfyllt.

**Antal:**

Se skiss och provprotokoll.

**Brandvarnare (ej centralt ansluten) - V -**

**Syfte/mål:**

Att få en tidig varning att brand uppstått.

**Funktion:**

Den ger ifrån sig en skarp signal, då det finns rökpartiklar i luften.

**Provmetod:**

Tryck in testknappen på brandvarnaren eller håll ett nysläckt stearinljus som ryker under varnaren.

**Provningsintervall:**

Regelbundet samt när utrymmet inte använts under en längre tid, för då kan man ha missat den varningssignal som brandvarnaren sänder ut, när batteriet håller på att ta slut.

**Resultat för att godkänna:**

Ovanstående skall vara uppfyllt.

**Dörr i och till utrymningsväg**

**Syfte/mål:**

Dörr som är monterad i utrymningsväg skall inte försvåra utrymning. Därför:

- skall den vara fri från blockerande föremål, blommor, stolar, skräp eller annat.

* skall den vara lätt öppningsbar i utrymningsriktningen utan nyckel.

**Funktion:**

Slagriktningen skall i huvudsak vara utåtgående. Undantag finns.

Dörr skall kunna öppnas lätt genom påverkan av vred, espanjolett, dörrtrycke, panikregel eller dylikt.

**Provmetod:**

Öppna dörren.

**Provningsintervall:**

Kvartalsvis.

**Resultat för att godkänna:**

Dörren skall kunna öppnas lätt till full öppningsbredd och får ej vara blockerad. Tänk vintertid på att snödrivor ej får blockera dörrar som leder till det fria.

**Magnetuppställd dörr i brandcellsgräns - M -**

**Syfte/mål:**

Dörren skall hindra brand- och brandgasspridning via dörrhålet. Därför:

* skall dörren stänga när brandlarmet aktiveras.
* skall inga föremål få hindra dörrens stängning.
* skall dörren vara tät.

**Funktion:**

Dörren stänger med hjälp av dörrstängare när rök når en rökdetektor. Rökdetektorn kan antingen vara endast till för att styra dörrstängningen eller ingå i ett större brandlarm. När en rökdetektor aktiveras släpper magneten som dörren är fästad till och dörren stänger.

Ett problem med magneterna är att de blir ”vägrar släppa” om dom inte aktiverats på länge. Därför är det mycket viktigt att ”motionera” dessa ofta, gärna dagligen, genom att trycka på dörrstängningsknappen.

**Provmetod:**

Tryck på dörrstängningsknappen.

**Provningsintervall:**

Kvartalsvis vid provlarm.

**Resultat för att godkänna:**

Magneten skall släppa omgående.

Dörrstängaren skall orka stänga dörren helt.

Låskolven skall gå in i låsblecket så att man ej kan bara skjuta upp dörren utan måste föra ned dörrhandtaget.

Dörren skall vara tät och sluta till så att inga springor finns.

**Skyltar för utrymning - U -**

**Syfte/mål:**

Syftet med utrymningsskyltar är att visa vägen ut till det fria. Detta skall även fungera 30-60 minuter vid strömbortfall. Därför:

* skall den vara väl synlig och inte skymd.
* skall den alltid lysa eller vara belyst.
* skall eventuell nödströmsfunktion fungera.

**Funktion:**

Storleken och utförande av skylten är viktig för läsbarheten. Detta finns reglerat i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1997:11.

Efterlysande skyltar måste vara belysta för att få den efterlysande effekten.

Genomlysta skyltar är försedda med en batteribackup som antingen sitter i skyltarmaturen eller centralt i en elcentral.

**Provmetod:**

Kontrollera synbarheten från lämpliga platser i lokalen. Elektriska utrymningsarmaturer skall lysa.

Kontrollera att försörjningen av nödström fungerar genom att trycka på en knapp på utrymningsarmaturen. Kontrollera vid reservkraftsprov som utförs 1 ggr/månad att armaturen lyser (man har ca 10-15 sekunders tid innan reservkraften kopplas på).

**Provningsintervall:**

Månadsvis vid reservkraftsprov (några lampor varje gång) .

**Resultat för att godkänna:**

Utrymningsskylten skall synas väl. Elektriska armaturer lysa och nödströmförsörjning fungera.

**Brister skall omgående åtgärdas eller rapporteras till styrelsen för beslut om eventuell åtgärd.**